Е. В. Курьяков, инж.; В. В.  Хромов, старший научный сотрудник; рук. Э. Н. Фоминич (д.т.н., проф.) (ВИ (ИТ), г. Санкт – Петербург)

Устройство ЗащитЫ от перенапряжений

радиопередающих СРЕДСтв, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ

В КАЧЕСТВЕ АНТЕННЫХ СИСТЕМ воздушныЕ линиИ электропередачИ

На практике воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжения, помимо своего основного назначения (передачи электрической энергии) могут использоваться в качестве антенных систем. При использовании ВЛЭП в качестве антенных систем они в обязательном порядке  должны быть отключены от источников рабочего напряжения.

Подключенные к проводам ВЛЭП радиопередающие средства (РПС) служат для передачи информации при помощи низкочастотных электромагнитных волн. Однако на РПС могут воздействовать атмосферные,  коммутационные перенапряжения и перенапряжения, индуктированные соседними  высоковольтными ЛЭП, которые представляют серьезную опасность, как для структурных элементов РПС, так и для обслуживающего их персонала. Подключенное к ВЛЭП электрооборудование защищается от перенапряжений устройствами защиты (искровые и вентильные разрядники, нелинейные ограничители перенапряжений и др.), предназначенными целевым назначением для защиты только указанного электрооборудования. Как правило, указанные устройства защиты разрабатываются на номинальные напряжения  до 400 вольт с уровнями ограничения (остающимися напряжениями) 1800 - 4500 вольт. Однако уровни  стойкости полупроводниковых элементов РПС составляют величины порядка 1200 вольт, что не позволяет обеспечить их защиту перечисленными выше устройствами.

Для защиты обслуживающего персонала и  РПС, использующих в качестве антенн провода ВЛЭП от перенапряжений, специалистами ВИ (ИТ) разработан опытный образец комбинированного устройства защиты от перенапряжений (КУЗП).  КУЗП состоит из двух ступеней (блоков) защиты - блока варисторов с блоком контроля напряжений и блока индикации.

Защита от перенапряжений, поступающих со стороны ВЛЭП, реализована на основе оксидно-цинковых варисторов, работающих по параллельной схеме и разделенных на две части индуктивно-емкостным фильтром. Такая схема обеспечивает более глубокое ограничение перенапряжений (остающееся напряжение), которое составляет величину 1050 вольт и амплитуде воздействующего импульса тока 20 килоампер с длительностью до 500 микросекунд, что позволяет обеспечить защиту структурных элементов РПС от электромагнитных воздействий. Блок контроля напряжений осуществляет контроль на проводах ВЛЭП напряжений, индуктированных соседними высоковольтными ЛЭП и отключает используемую в качестве антенны ВЛЭП от РПС. Отключение ВЛЭП производится в случае наводимых на ней напряжений с уровнями выше 600 вольт и частотой до 10 килогерц, а также в случае  возникновения коротких замыканий в линии (антенне), что обеспечивает защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током. Одновременно блок индикации информирует обслуживающий персонал о наличии и уровне напряжений на ВЛЭП.  Технические характеристики КУЗП приводятся– в таблице..

.Таблица – Технические характеристики КУЗП

| Наименование характеристики | Количественное значение |
| --- | --- |
| Максимальное рабочее напряжение сети (действующее значение), В. | 400 |
| Диапазон рабочих частот, Гц. | 0-16 |
| Ток утечки через УЗИП при максимальном рабочем напряжении и частоте 16 Гц, мА. | 2,0 |
| Максимальная амплитуда импульсов тока молнии при волне 4/50 мкс, кА. | 20 |
| Уровень ограничения перенапряжений при максимальной амплитуде тока молнии, В. | 1100 |
| Количество выдерживаемых воздействий импульсов тока без нарушения функциональных способностей (не менее). | 20 |
| Максимальная амплитуда коммутационного импульса тока при волне 10/80 мкс, кА. | 0,2 |
| Уровень отключения при индуктированных перенапряжениях, В (не более) | 650 |
| Габаритные размеры, мм. | 525 х 300 х 215 |
| Масса устройства, кг. | 10 |