И.И. Литвинов, маг-нт; рук. В.Е. Глазырин, к.т.н., доц. 
(НГТУ, г. Новосибирск)

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТРЁХФАЗНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ С РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ МАГНИТОПРОВОДА

В настоящее время полная корректная проверка устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) энергосистем (ЭС) на действующем оборудовании затруднительна, т.к. это мероприятие, кроме вывода оборудования из работы,  подразумевает риск возникновения аварии в ходе испытаний. Поэтому для выполнения проверки защит предлагается использовать широкие возможности имитационного моделирования. При этом моделированию подвергаются защищаемый объект и измерительные трансформаторы, а результаты моделирования посредством цифро-аналогового преобразования подаются на входы испытуемого устройства РЗА. Применение данной методики позволяет решить ряд важных практических задач: получить возможность правильно выстроить методику выбора уставок и проверки защит, зная особенности их поведения в ходе переходных процессов (ПП), выявить и устранить недостатки защитных алгоритмов и т.д.

Рисунок 1. Осциллограмма токов включения в трансформаторе ТСЗ-250/10 при разновременном включении фаз выключателя: фазы В и С включаются одновременно, довключение фазы А происходит в момент времени t=0,03 с, среднее значение Rm0 составляет 70 кА/Вб [3]. Штриховой линией обозначены фазные токи в трёхстержневом СТ, сплошной линией – токи в группе однофазных

Особый интерес представляет моделирование таких сложных элементов ЭС, как силовые трансформаторы (СТ). В большинстве инженерных программных пакетов, предназначенных для моделирования объектов ЭС, имеются готовые модели СТ. Однако данные модели соответствуют исполнению СТ в виде группы однофазных [1]. С помощью таких моделей невозможно учесть магнитную связь между фазами, тогда как трансформаторы подобной конструкции являются наиболее распространёнными [1]. Оценим, насколько велика может быть погрешность от неучёта типа магнитопровода. Математическая модель, построенная на принципах, изложенных в [3], позволяет достоверно воспроизвести характер ПП при включении под напряжение СТ, учитывая конструкцию магнитопровода (группа однофазных или трёхстержневой). В ходе исследования ПП в СТ при помощи упомянутой модели были использованы конструктивные данные реального трансформатора, результаты моделирования приведены на рис.1.

Выводы

В ходе опытов установлено, что при включении силового трансформатора со стороны ВН и отсутствии обмотки, соединённой в «треугольник», особенности конструкции магнитопровода существенно влияют на характер переходных процессов, наблюдаемых при включении. Отличия тем сильнее, чем больше величина Rm0, характеризующая магнитное сопротивление нулевой последовательности СТ. Следует отметить, что в большинстве случаев значение  Rm0  сравнительно мало, и неучёт рассеяния магнитного потока вне сердечника не приводит к существенным погрешностям при выполнении инженерных расчётов. Однако в некоторых случаях при применении прогрессивных принципов построения устройств релейной защиты, например [2], необходимо точное моделирование ПП.

Библиографический список

- Пустоветов М.Ю. Математическая модель трехфазного трансформатора / Пустоветов М.Ю. // Известия Томского Политехнического Университета. – Томск. – 2012. – Т.321, №4. – С.97-100.

- Глазырин В.Е., Купарев М.А. Применение структурных методов распознавания образов для построения дифференциально-фазной защиты сосредоточенных объектов. // Электро, 2003. – №3.- C.18-21.

- Литвинов И. И. Моделирование переходных процессов в трехфазных силовых трансформаторах / И. И. Литвинов, В. Е. Глазырин, А. А. Осинцев // Электротехника. Энергетика. Машиностроение (ЭЭМ–2014) = Electrical engineering. energy mechanical engineering (EEM–2014): сб. науч. тр. 1 междунар. науч. конф. молодых ученых, Новосибирск, 2-6 дек. 2014 г. В 3 ч. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - Ч. 2. Секция "Энергетика". - С. 88-92.