А.О. Редькин, студ.; Н.Ю. Шевченко к.т.н.

(КТИ (филиал) ВолгГТУ, г.Камышин)

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПОВЫШЕНИЯ       НАДЕЖНОСТИ    ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Главными причинами, вызывающими резкое увеличение повреждаемости высоковольтных воздушных линий  (ВЛ) электропередачи, являются старение оборудования ВЛ и климатические воздействия.  Поэтому разработка  концепций повышения надежности  воздушных линий электропередачи напряжением 110-220 кВ, работающих в сложных метеоусловиях, является актуальной для электроэнергетики России [3].

Основными способами повышения надежности в гололедно-ветровых условиях являются: увеличение расчетной нагрузки за счет сокращения пролетов, использования высокотехнологичных проводов и опор, увеличения повторяемости гололедных нагрузок в зависимости от категории потребителя, автоматизированная плавка гололеда и мониторинг линии в режиме реального времени.

Так как безопасная работа ВЛ лимитируется габаритом линии или обрывом провода, то в качестве альтернативных можно рассмотреть следующие варианты модернизации (на примере ВЛ 220 кВ) [1]:

1. замена металлических  решетчатых опор МРО (ПС-220-3) на многогранные опоры  ММО (типа П1С-220-П1);

2. увеличение высоты опоры МРО (замена ПС-220-3 на П-220-3);

3. уменьшение пролета между опорами МРО в два раза;

4.уменьшение пролета между опорами ММО в два раза;

5. увеличение стальной части провода АС (замена АС 300/39 на АС 300/66);

6.увеличение сечения провода (замена АС 300/39 на  АС400/51);

7. применение проводов  с гладкой поверхностью типа Аеro-Z;

8. применение высокотемпературных проводов с зазором  GTACSR;

9.  применение высокотемпературных проводов типа TACSR/ACS.

Предложенные девять альтернативных вариантов модернизации рассмотрены для двух периодов повторяемости Т=25 лет и Т=50 лет.

Для проверки эффективности вариантов модернизации предложены следующие критерии:

–  полное тяжение в проводе должно быть меньше допустимого значения Тх < Тдоп  при низшей  температуре t- = -40°C; максимальной скорости ветра υmax; нормативной толщине стенки отложений bг.н.;

– стрела провеса при изменяющихся  климатических воздействиях  меньше стрелы провеса провода при высшей температуре ;

– напряжение в проводе при максимальной (гололедной  – ϭ6; или гололедно-ветровой – ϭ7) нагрузке не превышает допустимого значения: σдоп ≥ σ6х или  σдоп ≥ σ7х [2].

При гололедо-ветровой нагрузке самыми эффективными мероприятиями среди рассматриваемых вариантов модернизации являются сокращение пролета в два раза при использовании многогранных металлических опор (вариант 4) и замена провода АС на провод марки  Aero-z (вариант 7).

Сравнение вариантов  по комплексному показателю надежности и экономичности для двух периодов повторяемости климатических нагрузок Т = 25 лет и Т = 50 лет показало, что наиболее эффективными будут варианты 1 и 4 с многогранными опорами.

Автором составлена программа для расчета климатических нагрузок, которая может использоваться для предварительных расчетов различных вариантов реконструкции и модернизации ВЛ.

Библиографический список

- Угаров  Г.Г. Повышение эффективности воздушных линий электропередачи напряжением 110-220 кВ в гололедных районах: монография: монография /   Г. Г. Угаров, Н. Ю. Шевченко, Ю. В. Лебедева , А. Г. Сошинов.  – Москва, Перо. 2013. - 186с.

- Шевченко Н.Ю. Анализ концепций развития воздушных линий электропередачи 110-500 кВ, работающих в сложных метеоусловиях/Н.Ю. Шевченко  [и др.]// Электрооборудование, эксплуатации и ремонт. – Москва, 2010. –С . 8-12.

- Редькин А.О. Повышение технической и экономической эффективности воздушных линий электропередачи / А. О. Редькин, Н. Ю. Шевченко // Состояние и пути развития российской энергетики : матер. всерос. молодёжной науч. школы-конф. (Томск, 21-23 окт. 2014 г.) / Нац. исслед. Томский политехн. ун-т, Энергетический ин-т. - Томск, 2014. - C. 141-144.

- Яковлев Л.В. Повышение надежности воздушных линий на стадиях проектирования и эксплуатации  / Л.В. Яковлев, Ф.Л. Коган, Р.С. Каверина  // Электрика. –  2008. –  № 1. – С. 32.