А.А. Шпаковский, студ.; А.Г. Баран, студ.; рук. П.И. Климкович

(БНТУ, г. Минск, Беларусь)

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 
ТОКОВЕДУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ЖЕСТКИМИ 
ПРОИЗВОЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
СОСТАВНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ

Токоведущие части современных КРУ имеют нестандартную конструкцию – шины расположены в вершинах произвольного треугольника, для которого в ГОСТ 30323-95 [1] отсутствуют расчетные фазы включения тока и соответственно коэффициенты расположения. Пакет медных шин крепится с помощью медных надставок к опорно-проходным изоляторам. Надставки существенно увеличивают изгибающие моменты, действующие на опорно-проходные изоляторы, возникающие в результате электродинамического взаимодействия фаз.

При расчете указанных шин на электродинамическую стойкость необходимо знать не только максимальные значения проекций электродинамических усилий (ЭДУ) или их равнодействующих, но и максимальные напряжения в материале шин, вызванные воздействием ЭДУ. Расчет механических напряжений обычно производится по мгновенным значениям ЭДУ, что допустимо, если основная собственная частота колебаний элементов шинной конструкции выше 150 Гц [1].

Условия максимума для напряжения в материале шин прямоугольной формы не совпадают с условиями максимума ни для проекции ЭДУ ни для равнодействующих, так как напряжение в материале шин зависит еще и от соотношения моментов сопротивления поперечного сечения шины относительно ее главных осей инерции. При косом изгибе шин прямоугольного сечения всегда имеются точки, в которых силы разных знаков вызывают напряжения одного знака. Напряжение в материале шин определяется по выражению

,

где l – длина пролета; ( – коэффициент расчетной схемы [1]; fx и fy – удельные проекции ЭДУ на оси координат; Wx и Wy – моменты поперечного сопротивления шины относительно осей.

В пакетной шине на взаимодействие проводников фаз накладывается взаимодействие шин внутри пакета

,

где (( – суммарное напряжение в материале шин; (ф – напряжение, вызванное взаимодействием фаз; (эл – напряжение, вызванное взаимодействием элементов пакета.

Составные шины КРУ подвержены косому изгибу и максимальное механическое напряжение для них определяется по формуле

,

где Mиз x и Mиз y – проекции изгибающих моментов на оси x и y; (эл max – максимальное напряжение в материале шины, обусловленное взаимодействием полос внутри пакета одной фазы; ( – динамический коэффициент, учитывающий влияние колебаний [1]; ( – коэффициент расчетной схемы [1].

Величина (эл max определяется по выражению

,

где lэл – длина пролета элемента шины между прокладками; aэл – расстояние между осями поперечных сечений элементов составных шин; Wэл – момент сопротивления поперечного сечения элемента шины; kф – коэффициент формы, учитывающий влияние поперечных размеров шин на ЭДУ; iу – ударный ток КЗ.

В шинной конструкции, фазы которых расположены по вершинам треугольника, ЭДУ изменяют во времени свое направление в пространстве, оставаясь все время перпендикулярными осям шин. Для их расчета могут быть использованы как явные, так и численные методы.

Для сборных шин, расположенных параллельно друг другу в вершинах произвольного треугольника, пригоден метод расчета ЭДУ в системе параллельных бесконечно длинных и тонких проводников. В отличие от случая параллельных проводников, лежащих в одной плоскости, при их пространственном расположении ЭДУ изменяются во времени как по величине, так и направлению и составляющие ЭДУ складываются геометрически. Изоляторы при этом подвергаются различным видам деформации. Поскольку прочность изоляторов для различных видов деформации неодинакова, то при расчете недостаточно определить максимум ЭДУ, а необходимо знать и его направление. При их определении используются формулы вычисления ЭДУ для двух параллельных проводников, которые суммируются геометрически в соответствии со схемой расположения проводников фаз (рис. 1).

Рисунок 1

Глобальная система координат, характеризующая взаимное положение изоляторов и шин, располагается в точке крепления изоляторов, а положение шин задается другой системой координат, повернутой относительно основной на соответствующие углы, при которых одна из осей параллельна шинам, а другая – перпендикулярна к ним. Проекции ЭДУ на оси x и y для проводников фаз будут равны:

;

;

;

;

;

,

где fjk – усилие от взаимодействия фаз.

При трехфазном КЗ мгновенные значения токов определяются по выражениям

;

;

,

где Im – амплитуда периодической составляющей тока КЗ; ( – показатель затухания апериодической составляющей тока КЗ; ( – фаза включения тока КЗ; ( – угловая частота вращения вектора переменного напряжения.

С учетом выражений для токов КЗ выражения для определения касательных и нормальных к шинам электродинамических усилий для фазы A имеет вид:

,

где dAB и dAC – междуфазные расстояния.

Для выбора расчетных условий КЗ выражения для ЭДУ исследуются на максимум. Определение максимальных ЭДУ, а также соответствующих им текущего времени и угла включения КЗ, выполняется методом циклической прогонки по расчетному времени процесса КЗ tk и фазе включения КЗ (. На каждом шаге вычисления производим выбор максимальных вычисленных значений, а также фиксирование соответствующих им текущего времени и текущего угла включения КЗ.

Разработанный явный метод расчета электродинамических усилий в жесткой ошиновке положен в основу компьютерной программы RigidBusbars, которая может быть использован в практике конструкторских работ по разработке шинных конструкций распределительных устройств с произвольным расположением шин и изоляторов.

Библиографический список

1. ГОСТ 30323-95. Короткие замыкания в электроустановках: Методы расчета электродинамического и термического действия токов короткого замыкания. Введ. 01.03.1999. Минск, 2000. 37 с.