Е.В. Ткаченко, студ.; рук. Е.А. Конюхова, д.т.н., проф.

(НИУ «МЭИ», г. Москва)

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНОЙ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Одним из основных требований, которым должна отвечать система электроснабжения любого объекта, является экономичность, т.е. минимуму затрат на ее сооружение и эксплуатацию при выполнении требований электроприемников по надежности и качеству электроэнергии.

Местоположение главной понижающей подстанции (ГПП) на территории промышленного предприятия определяет затраты на питающую ее линию, а также отходящие от нее распределительные сети высокого напряжения (обычно это сети 10 кВ). При смещении ГПП к границе территории промышленного предприятия увеличивается протяженность сети 10 кВ, а следовательно увеличиваются и затраты на нее, одновременно уменьшается длина питающей ГПП линии и затраты на нее. И наоборот при удалении ГПП от границы затраты на питающую линию увеличиваются, а на сети 10 кВ уменьшаются. Из этого следует, что расположение ГПП напрямую влияет на экономичность системы электроснабжения.

Большая часть предложенных методов определения оптимального местоположения ГПП трудны для практического применения и поэтому в настоящее время не применяются. Широкое распространение получил метод, согласно которому координаты ГПП определяются по аналогии с центром тяжести системы материальных точек, где материальными точками служат нагрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП). Однако этот метод имеет большое количество недостатков, самый главный из которых заключается в том, что он не учитывает затраты на питающую ГПП линию [1,2,3].

Цель данной работы: показать, что не учет затрат на питающую ГПП линию может привести к существенной ошибке в решении, а также представить зависимость исходя из которой можно сделать вывод о нецелесообразности смещения ГПП от границы территории промышленного предприятия (т.е. в глубь территории).

В качестве примера рассмотрены два варианта выполнения системы электроснабжения Мясокомбината. В первом варианте ГПП расположена в центре электрических нагрузок, во втором – у границы территории в месте подвода питания к промышленному предприятию.

Суммарная нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП Мясокомбината равна 10407 кВА, нагрузка двигателей 10 кВ – 2435 кВА. В первом варианте суммарная длина сети 10 кВ равна 1390 м, длина двухцепной линии питающей ГПП – 240 м. Во втором варианте длина питающей линии соответственно равна нулю, а суммарная длина сети 10 кВ – 2720 м. Если принять, что сеть 10 кВ выполнена кабелями с бумажно-масляной изоляцией, проложенными в траншее, укрупненный показатель стоимости (УПС) которых выражается зависимостью: 20,66 руб/(м·мм2)·F+1200,3 руб/м, а линия, питающая ГПП, выполнена кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена номинальным напряжением 35 кВ с УПС: 30625,45 руб/м, то суммарные затраты на сеть 10, 35 кВ равны: для первого варианта 10323 тыс. руб., а для второго 5950 тыс. руб. Следовательно, сеть 10, 35 кВ для первого варианта в 1,73 раз дороже, чем для второго. Исходя из полученного результата, можно сделать вывод, что если удельные затраты на питающую линию равны 30625 руб/м, то для данного промышленного предприятия размещение ГПП в центре электрических нагрузок не экономично.

Для того чтобы не допускать таких ошибок была получена зависимость суммарной активной нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП промышленного предприятия до которой ГПП не экономично смещать в глубь территории от удельных затрат на питающую линию. Данная зависимость может быть представлена в следующем виде:

PрасчΣ=зввод⋅cosϕннБКВ,                                (1)

В=зл.в.F3⋅Uном.10⋅jэк+зл.в.п.Kз.т.⋅Sном.т.⋅Nтл+3⋅ρ⋅τ⋅β⋅Dд⋅jэкUном.10,       (2)

где зл.в.F[руб/(м·мм2)], зл.в.п.[руб/м] – удельные затраты для кабельных линий (КЛ) 10 кВ; jэк – экономическая плотность тока; Kз.т. – коэффициент загрузки трансформаторов на ТП; Sном.т.[кВА] – номинальная мощность трансформаторов на ТП; Nтл – количество ТП на каждую магистральную КЛ 10 кВ; ρ[Ом·мм2/км] – удельное электрическое сопротивление жил кабелей 10 кВ; τ[ч] – годовое число часов наибольших потерь мощности; β[руб/кВт·ч] – стоимость электрической энергии; Dд – дисконтирующий множитель; cosφннБК – на шинах 0,4 кВ ТП после расстановки конденсаторных батарей.

Критерий, на основании которого была получена зависимость (1):

зввод>i=1Nл.в.зл.в.гл.i,                                      (3)

где зл.в.гл.i – удельные затраты для головных участков КЛ 10 кВ отходящих от ГПП, Nл.в. – их количество.

В случае если на промышленном предприятии есть электроприемники, питающиеся непосредственно от сети 10 кВ, то для расчета PрасчΣ в формулу (1) вместо зввод необходимо подставлять:

зввод−i=1Nл.в.эп.зл.в.эп.i,                                    (4)

где зл.в.эп.i – удельные затраты для КЛ питающих электроприемники 10 кВ, Nл.в.эп. – их количество.

Если от ГПП (при расположении на границе территории) отходят магистральные КЛ 10 кВ с количеством присоединений отличным от заданного значения Nтл, то необходимо также учесть поправочный коэффициент KNтл. Тогда коэффициент В будет равен:

В=зл.в.F3⋅Uном.10⋅jэк+KNтл⋅зл.в.п.Kз.т.⋅Sном.т.⋅Nтл+3⋅ρ⋅τ⋅β⋅Dд⋅jэкUном.10      (5)

Поправочный коэффициент KNтл определяется как отношение количества КЛ 10 кВ отходящих от ГПП с различными значениями Nтл к их количеству с одинаковыми значениями Nтл.

С учетом этих дополнений полученная зависимость обеспечивает точность расчета PрасчΣ в пределах 5%.

Вывод: предложенная зависимость позволяет с высокой точностью определить нецелесообразность смещения ГПП от границы территории промышленного предприятия.

Библиографический список

1. Чмутов А.П. Оптимальное размещение источника питания электроэнергией // Электричество. 1969. № 12.

2. Каменева В.В., Киреева Э.А. Определение местоположения главных понизительных или распределительных подстанций промышленных предприятий // Электричество. 1972. № 3.

3. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. М.: Интермет Инжиниринг, 2006.